## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：华牧现代农业智能化蛋鸡项目变压器工程（第二次）（箱变、屏柜、封闭母线、电缆） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费 |  |  | －
5 | 税金 |  |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：华牧现代农业智能化蛋鸡项目电力专线工程（第二次）（箱变、屏柜、封闭母线、电缆） | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | [项目特征] 1.名称:组合欧式箱式变压器(环网型) 2.型号:内装SCB12-1600kVA/10-0.4kV 3.容量(kV·A):1600 4.电压(kV):10 [工作内容] 1.本体安装 2.基础浇筑 | 台 | 1
2 | 030410004001 | 高压隔离开关 | [项目特征] 1.名称:单相立柱高压隔离开关 2.规格:12-630A 3.电压等级(kV):10 [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.焊压接线端子、接线 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 组 | 1
3 | 030408008001 | 防火堵洞 | [项目特征] 1.名称:防火堵料 [工作内容] 1.安装 | 处 | 3 |  | 179.05 | 537.15
4 | 030408010001 | 防火涂料 | [项目特征] 1.名称:防火涂料 [工作内容] 1.安装 | kg | 5
5 | 030410002001 | 金具组装 | [项目特征] 1.名称:金具 [工作内容] 1.金具组装 | 组 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：华牧现代农业智能化蛋鸡项目电力专线工程（箱变、屏柜、封闭母线、电缆） | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030410004002 | 10千伏交流避雷器 | [项目特征] 1.名称:10千伏交流避雷器 2.型号:HY5WS-17/50 [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.焊压接线端子、接线 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 组 | 1
7 | 030404004001 | 低压开关柜(屏) | [项目特征] 1.名称:1000kW柴油发电机柜(进线) 2.规格:800x1000x2200 3.种类:双电源进线 GCS 4.基础型钢形式、规格:槽钢基础 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1
8 | 030404004002 | 低压开关柜(屏) | [项目特征] 1.名称:1000kW柴油发电机柜(出线) 2.规格:800x1000x2200 3.种类:2路抽出式断路器柜 GCS 4.基础型钢形式、规格:槽钢基础 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：华牧现代农业智能化蛋鸡项目电力专线工程（箱变、屏柜、封闭母线、电缆） | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 | [项目特征] 1.名称:HTCK-2000A封闭母线槽 2.型号:4芯防火型 [工作内容] 1.母线安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 16
10 | 030408001001 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:10KV电力电缆 2.型号:ZB-YJV22-8.7/15KV-3*95 3.敷设方式、部位:沟道 4.电压等级(kV):10 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 30
11 | 030408006001 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:10kV电缆终端,3×95,户内终端,冷缩,铜 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 1
12 | 030408006002 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:10kV电缆终端,3×95,户外终端,冷缩,铜 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：华牧现代农业智能化蛋鸡项目电力专线工程（箱变、屏柜、封闭母线、电缆） | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030408006003 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:10kV电缆终端,3×50,户内终端,冷缩,铜 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 1
14 | 030408001002 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:低压电力电缆(铜芯单芯) 2.型号:WDZBN-YJY-1*300 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 620
15 | 030409002001 | 接地母线 | [项目特征] 1.名称:接地母线（工作接地带、检修接地带） 2.材质:-60*6热镀锌接地扁钢 3.安装形式:沿墙明敷,与接地端子板焊通 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 18
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：华牧现代农业智能化蛋鸡项目电力专线工程（箱变、屏柜、封闭母线、电缆） | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 010401014001 | 电缆沟 | [项目特征] 1.土壤类别:综合土，挖土深度0.9m 2.砖品种、规格、强度等级:240厚MU10页岩砖侧壁 3.沟截面尺寸:600*800mm 4.垫层材料种类、厚度:100厚C15素砼 5.混凝土强度等级:200厚C30素砼压顶 6.砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑 7.1*8m宽加强复合型盖板 8.人工回填素土夯实 [工作内容] 1.土方挖、运、填 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝、抹灰 6.材料运输 | m | 6
17 | 030409002002 | 接地母线 | [项目特征] 1.名称:箱变接地母线 2.材质:JKYJ-1kV-150 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 20
18 | 030414008001 | 母线 | [项目特征] 1.名称:母线系统调试 [工作内容] 1.调试 | 段 | 1
19 | 030414011001 | 接地装置 | [项目特征] 1.名称:接地装置调试 接地网 [工作内容] 1.接地电阻测试 | 组 | 2
本页小计 | [7 empty] | 12901.2
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：华牧现代农业智能化蛋鸡项目电力专线工程（箱变、屏柜、封闭母线、电缆） | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
20 | 030414002001 | 送配电装置系统 | [项目特征] 1.名称:送配电装置系统调试 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 2
21 | 030414001001 | 电力变压器系统 | [项目特征] 1.名称:组合型成套箱式变电站系统调试 变压器容量(kV·A以下) 2000 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
22 | 030414006001 | 事故照明切换装置 | [项目特征] 1.名称:事故照明自动切换系统调试 [工作内容] 1.调试 | 系统 | 1
本页小计
合 计